
米东三道坝陕西泰海建业建设工程有限公司“9·28”一般中毒和窒息事故调查报告
编制单位：乌鲁木齐市米东区政府事故调查组

编制时间：2026年2月

目 录

1

一、事故基本情况

1

（一）事故发生单位及相关单位基本情况

3

（二）合同签订情况

4

（三）事故相关单位安全管理（监管）情况

5

（四）事故发生经过

5

（五）事故现场情况

8

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

8二、事故应急处置和评估情况


8

（一）事故信息接报及响应情况

8

（二）事故现场应急处置情况

8

（三）医疗救治情况

9

（四）事故应急处置评估

9三、事故原因分析


9

（一）直接原因分析

9

（二）事故相关检验检测情况

10

（三）间接原因分析

四、有关责任单位存在的主要问题....................................................................................10
10五、对有关责任人员和责任单位的处理建议


10

（一）因在事故中受伤，免予追究责任人员

10

（二）其他处理建议

11六、事故主要教训


11七、事故整改和防范措施





2025年9月28日13时10分许，位于米东区三道坝镇十二户西村中国水电建设集团十五工程局有限公司城镇排水管网项目，作业人员在井下进行清理作业时，发生一起中毒和窒息事故，造成2人受伤。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的规定，成立了由区纪委监委、米东公安分局、区应急管理局、区水务局、区司法局、区人社局、区总工会、三道坝镇人民政府等部门为成员单位的事故调查组，邀请区人民检察院，开展此次事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和科学分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，该起事故是一起从业人员违反有限空间作业安全管理规定，进入有限空间开展作业，导致中毒和窒息的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位基本情况

1.事故发生单位：陕西泰海建业建设工程有限公司，成立于2020年04月13日，经营范围包括一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；环保咨询服务；市政设施管理；信息技术咨询服务；金属门窗工程施工；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2.承包单位：中国水电建设集团十五工程局有限公司，成立日期：1986年9月6日，主营业务：工程管理服务；对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；承接总公司工程建设业务；以自有资金从事投资活动；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；渔港渔船泊位建设；金属结构制造；金属结构销售；水利相关咨询服务；水环境污染防治服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；水资源管理；海水淡化处理；物业管理；城市绿化管理；城市公园管理；市政设施管理；计量服务；灌溉服务；停车场服务；公路水运工程试验检测服务；普通机械设备安装服务；土壤污染治理与修复服务；水土流失防治服务；地质灾害治理服务；生态恢复及生态保护服务；土地整治服务；固体废物治理；防洪除涝设施管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；软件开发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；人工造林；园艺产品种植；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；矿物洗选加工；非居住房地产租赁；建筑砌块制造；建筑工程用机械制造；金属材料制造；水泥制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；建筑用金属配件销售；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；再生资源销售；农副产品销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；金属制品修理；机动车修理和维护；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；特种设备出租；运输设备租赁服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
3.监理单位：新疆成汇工程管理有限公司，成立于2004年04月28日，经营范围包括工程监理服务；工程项目管理；工程造价咨询；招投标代理；商务信息咨询；货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）合同签订情况
1.2021年8月，米东区水务局与中国水电建设集团十五工程局有限公司签订《米东区城镇排水管网新建及改造项目（二标段）合同》。

2021年8月，米东区水务局与新疆成汇工程管理有限公司签订《协议书》，由新疆成汇工程管理有限公司米东城镇排水管网新建及改造项目监理工作，监理期限自2021年8月20日至2023年12月30日。2021年9月项目开工，2023年排水管线方面已经完工并且道路恢复完成，2023年底排水管线已经投入使用，2024年进行了道路修补，2022年9月事故相关污水井已经由米东区水务局完成验收。

2.2021年12月10日，中国水电建设集团十五工程局有限公司与陕西泰海建业建设工程有限公司签订《米东城镇排水管网新建及改造（二标段）项目三道坝村、韩家庄村、新庄子村、十二户西村排水管道工程专业分包合同》，将拆除路面、挖沟槽等分包给陕西泰海建业建设工程有限公司施工。
（三）事故相关单位安全管理（监管）情况

1.中国水电建设集团十五工程局有限公司：制定了安全生产规章制度、安全生产操作规程，安全生产责任制，与陕西泰海建业建设工程有限公司签订了《米东城镇排水管网新建及改造（二标段）项目三道坝村、韩家庄村、新庄子村、十二户西村排水管道工程专业分包合同》《安全生产协议书》，对作业现场开展安全巡查15次，未发现隐患。2025年9月26日，对陕西泰海建业建设工程有限公司负责人、作业人员进行有限空间作业技术交底。
2.陕西泰海建业建设工程有限公司：未制定安全生产隐患排查制度且未开展安全生产隐患排查；开具了有限空间作业票，开展有限空间作业前未进行通风、检测、未对作业人员配备符合国家标准的劳动防护用品。
3.米东区水务局：2025年以来，对中国水电建设集团十五工程局检查5次，发现安全隐患7项，均已完成整改，提出安全生产管理意见16条。
4.米东区三道坝人民政府，2025年以来，对各村负责人召开安全生产会议2次。

（四）事故发生经过

2025年9月，陕西泰海建业建设工程有限公司项目施工负责人电话通知班组长，让其找工人对米东区三道坝镇中水电十五局城镇排水管垃圾进行清理，班组长找到工人A、工人B、工人C3名工人进行污水井清理工作。
2025年9月27日，班组长电话通知工人A、工人B、工人C3名工人于9月28日进行污水井清理作业。9月28日10时许，班组长安排工人A下污水井作业，另一名工人C负责在污水井口旁监护。13时许，工人A从污水井底攀爬到顶部时，失去意识突然掉下去，工人C便呼喊救援，工人B下井救援，救援过程中工人B失去意识倒在污水井内。13时13分许，工人C电话通知班组长事故情况，同时拨打了110、120。班组长和项目施工负责人立即赶往现场。13时18分许，班组长和项目施工负责人到达现场，此时，工人A恢复意识正在从污水井爬出。随后，班组长下污水井将工人B救出，工人B意识昏迷。13时30分许，120到达现场，将伤者送往米东区中医院。

（五）事故现场情况

1.事故地点位于三道坝镇十二户西村，事故水池深约2.8米，井口直径0.8米，井壁设有竖梯直通到井底（见图1）。

[image: image1.jpg]


图1
2.事故发生后，经复合式气体检测仪对井内检测，结果显示硫化氢气体浓度为14.9ppm，氧气浓度为20.9%。

[image: image2.jpg]



图2
（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成2人受伤，工人A，男，汉族，68岁，工人B，男，汉族，68岁，

2.事故造成的直接经济损失为人民币7.1万余元，主要为伤者医疗费用、善后费用。

二、事故应急处置和评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年9月28日13时15分，工人C拨打110。13时19分，拨打120，同时电话通知班组长事故情况，班组长和项目施工负责人立即赶往现场。13时27分，市应急管理局电话通知米东区应急管理局核查事故。13时35分，三道坝镇人民政府向区应急管理局报告事故。
（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，工人B立刻下井救援，救援过程中失去意识倒在污水井内。13时18分许，班组长和项目施工负责人到达现场，此时，工人A正在爬出污水井。随后，班组长下污水井将工人B绑上绳子救出来，工人B意识昏迷。
（三）医疗救治情况

2025年9月28日13时30分许，120到达现场，将伤者工人A、工人B送往米东区中医院进行治疗。10月15日，工人A、工人B出院。出院诊断：工人A、工人B均为刺激性气体中毒。根据《事故伤害损失工作日标准》（GB/T 15499-1995）15.1.3[
]的规定，工人A、工人B构成轻伤。

2025年11月12日，项目施工负责人与工人A、工人B达成《污水井清淤事故赔偿谅解协议书》，赔付工人A1.8万元、工人B2万元。
（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员能及时拨打110、120电话，并向本单位负责人上报信息，相关部门工作人员能及时到达现场。在救援过程中，现场救援人员未佩戴防护装备盲目施救，导致事故伤亡扩大，应急处置工作不得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

工人A违反有限空间作业安全规定，进入污水井前未通风、未检测，在未佩戴安全防护设备设施的情况下进入污水井作业吸入硫化氢气体导致中毒，现场救援人员工人B未佩戴防护装备盲目施救，导致吸入硫化氢气体中毒。

（二）事故相关检验检测情况

1.事故发生后，使用复合式气体检测仪检测，检测结果为硫化氢气体浓度为14.9ppm（22.3mg/m3），氧气浓度为20.9%。

2.依据GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值》第一部分：化学有害因素表1“工作场所空气中化学有害因素职业接触限值”中，硫化氢密度为1.19略大于空气密度，最高接触限值为10mg/m3。实际检测硫化氢含量22.3mg/m3已经超出最高接触限值。
（三）间接原因分析

陕西泰海建业建设工程有限公司未制定安全生产隐患排查制度且未开展安全生产隐患排查，开展有限空间作业前未对污水井通风、检测，未给作业人员配备符合国家标准的防护设备。

四、有关责任单位存在的主要问题

陕西泰海建业建设工程有限公司，未制定安全生产隐患排查制度且未开展安全生产隐患排查，开展有限空间作业前未对污水井通风、检测，未给作业人员配备符合国家标准的防护设备。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中受伤，免予追究责任人员

1.现场工人A，安全意识淡薄，在未穿戴防护设备的情况下，下污水井作业。鉴于在事故中受伤，不再进行责任追究。

2.现场工人B，安全意识淡薄，在未穿戴防护设备的情况下，下污水井盲目施救。鉴于在事故中受伤，不再进行责任追究。

（二）其他处理建议

陕西泰海建业建设工程有限公司，未制定安全生产隐患排查制度且未开展安全生产隐患排查，开展有限空间作业前未对污水井通风、检测，未给作业人员配备符合国家标准的防护设备。建议由区应急管理局依法依规进行处理。

六、事故主要教训

企业主体责任落实不到位，未严格执行有限空间作业安全相关规定，开展有限空间作业前，未通风、未检测，未配备防护设备。作业人员安全意识淡薄，未佩戴安全防护设施的情况下，擅自进入有限空间进行作业、救援人员盲目施救，自我防护与风险识别能力缺失。

七、事故整改和防范措施

（一）陕西泰海建业建设工程有限公司应当建立有限空间作业规章制度，加强有限空间作业现场管理，严格遵守有限空间作业各项规定。对从业人员开展有限空间作业、应急处置安全教育培训，为作业人员配备符合国家标准的安全防护用品。

（二）中国水电建设集团十五工程局有限公司应当加强对承包单位的安全管理，提高员工安全意识和事故防范能力，特别是针对有限空间开展针对性的安全技术交底和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识。
（三）区水务局要加强对本行业领域内企业的安全生产监督指导，督促企业加强对有限空间作业的安全管理，督促企业严格遵守各项安全管理规定。

（四）三道坝镇人民政府应当广泛宣传安全生产知识，提升辖区生产经营单位从业人员的安全意识。
事故水池深约2.8米





事故水池直径约0.8米








[�] 《事故伤害损失工作日标准》（GB/T 15499-1995）15.1.3：硫化氢中毒损失工作日30-50天。






