附件2：

乌鲁木齐市米东区城镇污水厂及配套管网

设施项目基本情况
实施流程及委托运营内容

本项目建成后拟采用委托运营模式，通过招标采购程序选择第三方污水处理运营企业，委托运营合同经区人民政府批复后，由实施机构与运营单位签订，行业主管部门及米东区相关部门参与本项目监管并行使各方职能。

委托运营内容：出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。本项目污泥堆肥除臭部分除本厂产生污泥（含水率60%）外接收本区另外两座污水厂（通源科发、中德丰泉）污泥（含水率60%），最终堆肥后污泥含水率40%，可作为园林绿化使用或填埋处置。负责本项目设施设备的修理维护，保证设施完好正常运营。

项目概算

概算总投资：29491.03万元

工程费用：25156.39万元

其中，建筑工程费用11141.61万元、设备购置费用10260.04万元、安装工程费用3754.75万元。

其他费用：4334.63万元

其中，工程建设其他费用1922.92万元、预备费1361.41万元、财务费用977.63万元、铺底流动资金80.12万元。

主要工程内容

新建设计规模4.0万m³/d、污泥资源化利用处理规模200t/d污水处理厂1座，配套建设DN1200污水输水管道1.0Km。

1）污水处理建（构）筑物：粗格栅及提升泵房1座、细格栅及曝气沉砂池1座、初沉池2座、膜格栅间1座、MBR生物池2座、MBR膜池及设备间1座、接触池1座。

2）污泥处理建（构）筑物：污泥浓缩池2座、污泥脱水机房1座、污泥堆肥车间1座。

3）除臭处理建（构）筑物：生物除臭间2座、离子除臭装置1套。

4）附属生产建筑物：综合加药及设备间1座、鼓风机房及变配电室1座、危废间1座、废油间1座、出水仪表间1座、机修间及仓库1座。

5）附属生活建筑物：综合楼1座、传达室1座。

6）污水管道：配套建设污水输水管道1.0Km，设计管径 DN1200，采用钢筋混凝土管。

设计进水水质

	项目
	CODcr
	BOD5
	SS
	TN
	NH4-N
	TP

	设计进水水质（mg/L）
	≤500
	≤250
	≤400
	≤70
	≤55
	≤8.0


其他指标：PH值6~9，设计水温9~23℃

设计出水水质

出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。主要控制指标如下：CODCr≤50mg/L，BOD5≤10mg/L，SS≤10mg/L，TN≤15mg/L，NH3-N≤5（8）mg/L，TP≤0.5mg/L，PH值6~9。

注：1）括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

2）其余12项指标详见《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

工艺流程

污水处理工艺：进水→粗格栅及提升泵房→细格栅及曝气沉砂池→初沉池→膜格栅间→MBR生物池→MBR膜池及设备间→接触池→尾水排放

污泥处理工艺：污泥浓缩池→污泥机械脱水→好氧堆肥

出水消毒工艺：采用次氯酸钠消毒工艺

尾水出路：处理后尾水排入退水管渠，最终退水去向为北沙窝人工湿地

污泥出路：堆肥后污泥含水率40%，最终可作为园林绿化使用或填埋处置

除臭工艺：离子除臭（预处理段）+生物除臭（污泥处理段）

工艺流程图
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委托运营期

暂设定三年。

负荷率设置

暂设置为60%、60%、75%，最终以发布的招标文件为准。

